MEMORIAL DESCRITIVO

Instalação dos equipamentos de prevenção e combate a incêndios –

EESG OCTAVIO GIOVANNETTI

Obra: Implantação/ Execução do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio com atualização de projeto se necessário e  obtenção do AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS ( AVCB ).

Ocupação: E-5 Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pradópolis

Local: 	EESG OCTAVIO GIOVANNETTI

Endereço: Rua Antônio Garcia, 919, Pradópolis - SP

| ITEM | QDE | UNID | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Unidade | Atualização do projeto técnico do Corpo de Bombeiros com adequação através de FAT ou substituição do projeto, com o pagamento das taxas de CREA/CAU e emissão dos Laudos de Instalações das Medidas de Segurança Contra Incêndios, Controle dos Materiais de Acabamento e Revestimento conforme IT 10/2019, Anexo L – Relatório de Conformidade das Instalações Elétricas de Baixa Tensão conf. IT 41/2019, Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes, Relatório de Comissionamento do Sistema de Alarme de Incêndios, Treinamento de Brigada de incêndio e Laudo de Estanqueidade da Central de GLP, se for o caso, quantos forem necessários até obtenção do AVCB Bombeiros e entrega do arquivo em PDF e impresso colorido do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ( AVCB ). |
| 1.2 | 1 | Unidade | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² para uso dos trabalhadores e estoque dos materiais a serem utilizados na execução. |
| 2.1/2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.7 | 14 | Unidade | Instalação de 14 blocos autônomos, com sua respectiva tubulação galvanizada na cor vermelha ou identificada, tomadas de energia e disjuntor para proteção e teste do sistema, conforme ITCB 18/2019, inclusas as obras civis necessárias para implantação do sistema. |
| 2.5 | 30 | Unidade | Instalação de placas de rotas de fuga e das saídas em conformidade com a ITCB 20/2019. |
| 2.6 | 28 | Unidade | Instalação das placas de sinalização de emergência dos hidrantes, abrigos de hidrantes, central de alarme de incêndio, botoeiras de hidrantes e alarme de incêndio, quadro de energia elétrica, identificação no quadro de energia do disjuntos / chave da bomba de incêndio com os dizeres “ BOMBA DE INCÊNDIO – NÃO DESLIGUE”. Placa dos Sistemas M-1 e Placa de lotação de público M-2, tudo em conformidade com a ITCB 20/2019. |
| 3.1 | 2 | Unidade | Fornecimento e Instalação de 02 Extintores manuais de pó químico seco BC ‐ capacidade de 4 kg em conformidade com o projeto aprovado e ITCB 21/2019. |
| 3.2 | 2 | Unidade | Fornecimento e Instalação de 02 Extintores manuais de Extintor manual de água. pressurizada ‐ capacidade de 10 litros, de acordo com o projeto aprovado e ITCB 21/2019. |
| 4 | 1 | Unidade | Instalação dos sistema de alarme de incêndios, contemplando 01 Central de alarme, 06 Botoeiras e 07 sirenes, com sua respectiva tubulação galvanizada na cor vermelha ou identificada, tomadas de energia e disjuntor para proteção e teste do sistema, tudo em conformidade com o projeto aprovado e ITCB 19/2019, inclusas as obras civis necessárias para implantação do sistema. |
| 5 | 1 | Unidade | Realizar a manutenção completa e troca de 06 abrigos do sistema de 06 hidrantes e instalação dos seguintes itens: Registro de Recalque, todos os registros angulares, mangueiras, esguichos, chaves Storz, Bomba de Incêndios com alimentação de energia elétrica diretamente da entrada principal, com proteção própria por disjuntores de maneira a permanecer funcionado mesmo após desligar a chave geral da edificação, ponto de teste junto a bomba, acionadores manuais tipo botoeiras, tubulação até o Registro de recalque, ligação no reservatório existente , separando a água de consumo da reserva de incêndio. Pintura da tubulação na cor vermelha e válvulas e registros na cor amarela, inclusas as obras civis necessárias para implantação do sistema. |

Adriano Ferreira da Silva

Arquiteto e Urbanista

CAU: A171038-9